| Projektant | ## Zpracoval | ## Kreslil | ## Kontrola | Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. KREISS | ## Ing. KREISS | ## Ing. KREISS |  |  |  |
|  |  |  |  | Mob. 605 921470 |  |
| Investor : Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2 |  |  |  | Formát |  |
| Místo stavby: Mlčochova 814/5, Olomouc |  |  |  | Datum | 05/24 |
| Stavební akce: |  |  |  | ## Účel | ## DSP |
| ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814/5 - OLOMOUC Elektroinstalace |  |  |  | ## Měřítko |  |
|  |  |  |  | Archivní č. |  |
| Technická zpráva |  |  |  | č. výkresu D 1.4.d-1 | č.kopie |

AKCE:          	Elektroinstalace

OBJEKT:      	Mlčochova 814/5, Olomouc,

INVESTOR:   	Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2

#### TECHNICKÁ   ZPRÁVA

ÚVOD:

Projekt řeší provedení nové elektroinstalace  po provedených stavebních úpravách budovy Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci na adrese ul. Mlčochova 814/5, Olomouc.

Prohlídkou místa samého bylo zjištěno, že v budově se nacházejí  na 1.NP  prostoru kanceláří a technic-kého zázemí metropolitní kapituly a na 2.NP byt. Spotřeba elektrické energie je měřena jedním společným elektroměrem.

Po provedených stavebních úpravách 1.NP budou prostory na tomto podlaží  sloužit dětské skupině. Stavební úpravy se 2.NP nedotknou.

Projekt je řešen na stupni dokumentace pro stavební povolení.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla stavební dokumentace skutečného stavu, dále prohlídka místa samého a ČSN EN 13201-1, ČSN EN 13201-2 a ostatní normy.

TECHNICKÉ   ÚDAJE:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz,  400V/TN-C-S .

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41/ed.3, zvýšena  použitím proudového chrániče a pospojováním.

Instalovaný příkon:                                       Pi = 17,2kW

Soudobost:                                                   ß  = 0,6

Velikost jističe před elektroměrem                          40A/3

Předpokládaná roční spotřeba:                    E  = 7.100kWh

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51/ ed.2:

- venkovní prostor                  	-  AA8, AB8, AD4, AE2, BC2 – prostor nebezpečný

- předsíň, WC, chodby děti	-  AA5, AB5, AC1, BA2, BC2, CA1 – prostor nebezpečný + ZONY

- herna, šatna děti	-  AA5, AB5, AC1, BA2, BC2, CA1 – prostor nebezpečný

- šatna personál	-  AA5, AB5, AC1, BA1, BC2, BE2N1, CA1 – prostor normální

- WC personál	-  AA5, AB5, AC1, BA1, BC2, CA1 – prostor normální

- výdej jídel	-  AA5, AB5, AC1, BA1, BC2, CA1 – prostor normální

- techn.místnost         	-  AA5, AC1, BA1, BC2, CA1 - prostor normální

- úklidová místnost	-  AA5, AB5, AC1, BA1, BC2, BE2N1, CA1 – prostor normální

- pračka, sušička         	-  AA5, AC1, BA1, BC2, CA1 - prostor normální

TECHNICKÉ   PROVEDENÍ:

Stávající elektroinstalace v přestavované části budovy  se plně demontuje.

Ve vstupní chodbě, m.č. 1.1 se nachází rozvaděč RE-RH, který slouží k měření spotřeby el. energie a od-jištění stávající elektroinstalace. Způsob měření spotřeby el. energie zůstane zachován.

### Napojení objektu

Napojení budovy je provedeno  ze stávající pojistkové skříně VRIS, kabelem CYKY 4Bx16mm2, který je ukončen v rozvaděči RE-RH. Tento způsob napojení  se ponechá nezezměny.

Rozvaděč RE-RH je v provedení oceloplechovém, zapuštěném o rozměrech 900/1200/200mm. Rozvaděč je prostorově rozdělen na dvě stejné části. Dolní část je elektroměrová, osazená elektroměrem, spínacím prvkem ( HDO ), jističi B40/3 a B6/1.

Druhá, vrchní část, je jističová, osazena jističi a stykačem. Tato vrchní část se nově osadí jističi, spínacími prvky a síťovým zdrojem. Hodnoty jističů, které slouží k odjištění stávající el. instalace na 2.NP, se musí zachovat.

Elektroměrová, spodní část, se ponechá bezezměny.

### Provedení elektroinstalace:

Dle požadavku ČSN a hasičů se k hlavním vstupním dveřím do budovy (m.č. 1.1), umístí tlačítko TOTAL-STOP, které zajistí v případě nutnosti odpojení objektu od napájecí sítě nn. Kabelová trasa pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy – kabel B2cas1,d0 s třídou funkčnosti kabelové trasy nejméně P15-R. Vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití a označeno tabulkou TOTAL STOP.

Vlastní elektroinstalace se v prostorách budovy na 1.NP provede kabely CYKY a CXKE-R  B2ca S1, JYTY uloženými částečně pod omítkou nebo v podlaze a z části v konstrukci sádrokartonových stěn.

Dle ČSN 33 2000–4–41/ed.3 se musí provést v prostorách technické místnosti  tzv. doplňující ochranné pospojování, které se napojí  na PEN  v rozvaděči RE-RH. Toto pospojování  se provede vodiči CYY, které se uloží  částečně do podlahy a z části pod omítku. Pospojování se týká především technologii topení. Provedení elektroinstalace bude v souladu s prostředím, ve kterém se nachází.

Z rozvaděče RE-RH  se provedou samostatné světelné, zásuvkové a jiné obvody dle vybavenosti dle vyba-venosti objektu.

Světelná elektroinstalace:

K osvětlení vnitřních prostorů dětské skupiny se použijí LED svítidla, která se osadí na strop a budou spínána vypínači osazenými u vstupních dveří do dané místnosti..

Elektroinstalace  světelných obvodů se napojí přes jističo-chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

Ovládácí systém svítidel v herně:

Svítidla budou vybavena předřadníky DALI s funkcí změny teploty chromatičnosti.

DALI linka je napájena z libovolného svítidla, kde je umístěný vestavný DALI napáječ. DALI linka propojuje pouze svítidla v dané místnosti a ovládacím tlačítkům (=co místnost, to je DALI link zvlášť…není zapotřebí i přivádět DALI linku do rozvaděče).

Pod ovládacím tlačítkem bude umístěna podtlačítková jednotka s možností až 4 bezkontaktních výstupů pro tlačítka. Podtlačítková jednotka je napájení pouze z DALI linky.

Pro ovládací místa se doporučuje použití hlubší podomítkové krabičky klasického průměru 68 mm.

Silová  elektroinstalace:

Pro napojení různých spotřebičů v prostorách dětské skupiny na 1.NP  se provedou samostatné zásuvkové a silové obvody dle požadavků od investora .

Do jednotlivých místností, dle potřeby, se umístí zásuvky pro napojení různých  spotřebičů ( myčky, pračky, sušičky ,…. ). Pro spotřebiče s příkonem nad 2kW  se provedou samostatné zásuvkové obvody.

Vlastní elektroinstalace jak světelná, tak i silová  se provede kabely CYKY uloženými částečně v podlaze a z části pod omítkou, nebo v konstrukci sádrokartonových stěn.

Elektroinstalace  zásuvkovýchh obvodů se opět napojí přes  proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

Nouzové osvětlení částečně chráněné únikové cesty

Dle ČSN  EN 1838 se na chodby a do technické místnosti osadí nouzová svítidla, která se uvedou do cho-du při přerušení dodávky proudu a zajistí nouzové osvětlení z hlediska bezpečnosti o min. intenzitě 2lx po dobu 1hod. Po obnovení dodávky proudu svítidla zhasnou a začnou se dobíjet.

Přepěťová ochrana

Dle ČSN EN 62305 se v objektu provede třístupňová ochrana před přepětím. To znamená, že první dva stupně (kombinovaný svodič přepětí FLP-B+C  GE/3 ) se  osadí  do rozvaděče RE-RH. Jako třetího stupně se v některých případech použije zásuvka s přepěťovou ochranou dle vzniklé situace  nebo se použije zá-suvkového adaptéru  OVERDRIVE, který se použije dle nutnosti připojeného spotřebiče.

Vzduchotechnika:

K odvětrání m. č. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.8, 1.07, 1.15 se použijí jednotlivé  potrubní ventilátory,které budou ovládány  spínači č. 1/0,které  budou spínat pomocí časového relé se zpožděným odpadem potrubní ventilátor.

O odvětrání místn. č. 1.11 – výdej stravy se použije odsávač par, který se bude ovládat vypínačem, který  je součástí odsávače.

Vzduchotechnické zařízení se napojí na světelný obvod v dané místnosti.

# Dále se k odvětrání místností č. 1.11, 1.12, 1.13, se použije samostatná větrací jednotka Renovent Sky. Druhá jednotka bude sloužit k odvětrání m.č. 1.14, 1.15, 1.16.

# Každá jednotka bude řízena samostatně  senzory CO2,které se umístí do vybraných místností.

Přívod čerstvého vzduchu do prostoru šatny, m.č. 1.4 ,bude zajištěn z prostoru nad střechou objektu potrubím Spiro d100, které bude vloženo do průduch 150x150 v prostoru technické místnosti. Na vodorovném přívodním potrubí d100 v prostorách č. 1.3 a 1.4 bude osazen potrubní ventilátor RM100 a el. ohřívač MBE-100/04 o výkonu 400 W. Tento bude doplněn regulátorem REG 230/400 s prostorovým čidlem. Regulátor spíná el. ohřívač podle vnitřní teploty v 1.4. Spínání ventilátoru bude spřaženo s el. ohřívačem EBB 175 T, který v případě potřeby bude přívodní vzduch ohřívat. Ventilátor se vybaví relém s funkci doběhu, které zajistí chod ventilátoru po jeho vypnutí po nastavenou dobu z důvodu odvodu tepla z el. ohřívače vzduchu.

Slaboproud:

Datová síť:

V celém objektu byl proveden v minulosti datový rozvod. Datový rozvaděč, který se nachází na stěně ve vstupní chodbě , se ponechá. Pouze se z něj vyvedou dva datové kabely uložené v trubce PVC do datové dvojzásuvky, která se osadí do trojrámečku u pracovního stolu v herně, m.č. 1.13.

Datové kabely v trubce PVC se uloží částečně do podlahy a z části do stěny.

Domácí dorozumívací zařízení:

V současné době se u vstupních venkovních dveří nachází zvonkové tablo se čtyřmi tlačítky, el. zámkem.

Jednotlivá tlačítka vyzvánějí v domovním telefonu 1x byt na 2.NP a 3x kanceláře na 1.NP.

Požadavkem investora je umístit ke vstupním dveřím do budovy vstupní zvonkové tablo s dvěma tlačítky a videokamerou. Do budovy osadit videotelefon 1x do bytu na 2.NP a 1x do herny m.č. 1.13 na 1.NP. Ke spl-nění tohoto požadavku se použije VIDEOSADA MELODY VILLA pro dvě rodiny. Tato sada obsahuje 2x vi-deotelefon, 1x zvonkové tablo s kamerou a síťový zdroj spínaný 230V AC/15V DC. Vlastní instalace se provede vodiči UTP Cat 5e  a JYTY 2x1mm, uloženými v trubce PVC. Vše se uloží částečně do podlahy a z části pod omítku.

Požadavky požárního technika:

Požadavkem požárního technika je umístit do místností č. 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.16 autonomní požární čidla.

Zabezpečení objektu:

Požadavkem investora není provést nové  zabezpečení budovy. Stávající jim plně vyhovuje.