Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4g-1

Název  přílohy         		:       TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     6

Hranice  5/2024

OBSAH:

1/ Úvod

2/ Odvětrání prostor sociálního zázemí č.1.4 až 1.9

3/ Řízené větrání místností č. 1.11, 1.12, 1.13

4/ Řízené větrání místností č. 1.14, 1.15, 1.16

5/ Měření a regulace

6/ Bezpečnost práce a zařízení

1/ Úvod:

Předmětem této části projektové dokumentace je odvětrání prostoru soc. zázemí č. 1.4 až 1.9.  Dále rovněž odvětrání místností č. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16

Odvětrání prostoru soc. zázemí č. 1.4 až 1.9  je řešeno pomocí nástěnných radiálních ventilátorků.

Odvětrání místností č. 1.11, 1.12 a 1.13 je řízeným větráním pomocí podstropní větrací jednotky Renovent Sky 150 a k ní přináležícím vzduchotechnickým rozvodům.

Odvětrání místností č. 1.14, 1.15 a 1.16 je řízeným větráním pomocí podstropní větrací jednotky Renovent Sky 150 a k ní přináležícím vzduchotechnickým rozvodům. V místnosti č. 1.15 jsou WC a umývadla místně odvětrány pomocí nástěnných radiálních ventilátorků.

Výměna vzduchu bude rovněž doplněna i přirozeným způsobem pomocí oken.

2/ Odvětrání prostor sociálního zázemí č.1.4 až 1.9:

Pro odvětrání těchto prostor /kromě prostoru č. 1.4/ volím radiální nástěnné ventilátory SILENT ECO - U 100 H. Tyto budou osazeny vertikálně na stěny v jednotlivých místnostech. Budou v provedení „H“ – horní vývod.

Na výtlaku ventilátoru je zpětná klapka, čelní mřížka ventilátorku obsahuje filtr a tlumič hluku. Svislý výtlak od ventilátoru se napojí do sběrného Spiro potrubí, které bude horizontálně uloženo pod stropem a krytováno podhledem.

Prostor č. 1.4 – šatna personálu bude odvětrán radiálním ventilátorem EBB 175 T. Na výtlaku ventilátoru je zpětná klapka, čelní mřížka ventilátorku obsahuje filtr a tlumič hluku. Svislý výtlak od ventilátoru se napojí do sběrného Spiro potrubí, které bude horizontálně uloženo pod stropem a krytováno podhledem.

Sběrné potrubí bude vyvedeno svislým průduchem do venkovního prostoru, kde bude výfukové potrubí ukončeno výfukovou hlavicí VHS140.

Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn z prostoru nad střechou objektu potrubím Spiro d100, které bude vloženo do průduch 150x150 v prostoru technické místnosti. Čerstvý vzduch pak bude přicházet do prostoru šatny č. 1.4. V horní části nad střechou bude potrubí d100 opatřeno protidešťovou stříškou s ochrannou síťkou. Na vodorovném přívodním potrubí d100 v prostorách č. 1.3 a 1.4 bude osazen potrubní ventilátor RM100 a el. ohřívač MBE-100/04 o výkonu 400 W. Tento bude doplněn regulátorem REG 230/400 s prostorovým čidlem. Regulátor spíná el. ohřívač podle vnitřní teploty v 1.4. Spínání ventilátoru bude spřaženo s ventilátorem EBB 175 T. Výměna vzduchu v 1.4 bude rovnotlaká, přívod čerstvého vzduchu bude vyregulován přívodním talířovým ventilem IT100. V dalších prostorách sociálního zázemí bude přívod vzduchu zajištěn dveřními mřížky a mezerami 10mm mezi podlahou a dveřmi.

Ovládání ventilátorů bude pomocí spínačů osazených přímo v jednotlivých odsávaných místnostech.

Ventilátory budou vybaveny doběhem /nastavitelný doběh 2 – 20 min/.

3/ Řízené větrání místností č. 1.11, 1.12, 1.13:

Pro řízené větrání těchto prostor je navržena podstropní větrací jednotka Renovent Sky 150 o maximálním vzduchovém výkonu 150 m3/hod při tlakové ztrátě 150 Pa. Jednotka se vyznačuje velmi tichým provozem, nízkou spotřebou a vysokou účinností rekuperace. Jednotka automaticky reguluje konstantní průtok vzduchu, čímž je zaručeno rovnotlaké větrání vzduchotechnického systému. Je vybavena vestavěným předehřevem s plynulou regulací výkonu, včetně regulace a detekce zamrzání výměníku.

Jednotka bude osazena pod stropem v chodbě č. 1.1 v 1NP a s exteriérem bude propojena pomocí tepelně a parotěsně izolovaného potrubí Aerform 125. Toto potrubí povede komínovým průduchem svisle nahoru s vyvedením do venkovního prostoru. Zde bude jedno potrubí ukončeno střešní hlavicí DN125 pro přívod vzduchu, druhé potrubí střešní hlavicí DN125 pro odtah vzduchu. Stejným potrubím bude jednotka propojena se dvěma rozváděcími boxy. Tyto budou osazeny do podhledu v chodbě č. 1.1 v 1NP. Jeden box slouží pro vzduch přiváděný do pobytové zóny heren, na druhý box je napojeno potrubí odtahu vzduchu z prostoru místnosti č. 1.11. Akustický výkon jednotky činí 44 dB/A/.

Pro přívod vzduchu do pobytových zón heren je navržen stěnový difuzor pro přívod, pro odtah vzduchu z prostor výdeje stravy je navržen stěnový difuzor pro odvod vzduchu

Každá vyústka je propojena s rozváděcím boxem dvojicí potrubí typu AEc48 pr. 90mm.

V pobytových zónách budou osazeny senzory Brink CO2, které měří kvalitu vzduchu. Dojde-li k poklesu kvality vzduchu a senzory indikují vyšší úroveň CO2  z důvodu přítomnosti osob, úroveň větrání se automaticky plynule zvýší. Požadované hodnoty PPM a průtoku vzduchu budou přesně nastaveny v menu jednotky.

Vzduchový výkon pro pobytové zóny:

Objem místností č. 1.12 a 1.13 				100 m3

Zvolená výměna vzduchu v těchto místnostech		1,1 1/hod

Požadovaný výkon vzduchotechnické jednotky		110 m3/hod

Celkový vzduchový výkon  činí 110 m3/hod

Vzduchový výkon zajistí dvojice ventilátorů, které jsou součástí větrací jednotky.

4/ Řízené větrání místností č. 1.14, 1.15, 1.16:

Pro řízené větrání těchto prostor je navržena podstropní větrací jednotka Renovent Sky 150 o maximálním vzduchovém výkonu 150 m3/hod při tlakové ztrátě 150 Pa. Jednotka se vyznačuje velmi tichým provozem, nízkou spotřebou a vysokou účinností rekuperace. Jednotka automaticky reguluje konstantní průtok vzduchu, čímž je zaručeno rovnotlaké větrání vzduchotechnického systému. Je vybavena vestavěným předehřevem s plynulou regulací výkonu, včetně regulace a detekce zamrzání výměníku.

Jednotka bude osazena pod stropem v místnosti č. 1.15 v 1NP a s exteriérem bude propojena pomocí tepelně a parotěsně izolovaného potrubí Aerform 125. Toto potrubí povede komínovým průduchem svisle nahoru s vyvedením do venkovního prostoru. Zde bude jedno potrubí ukončeno střešní hlavicí DN125 pro přívod vzduchu, druhé potrubí střešní hlavicí DN125 pro odtah vzduchu. Stejným potrubím bude jednotka propojena se dvěma rozváděcími boxy. Tyto budou osazeny do podhledu v místnosti č. 1.15 v 1NP. Jeden box slouží pro vzduch přiváděný do pobytové zóny herny č.1.14 a šatny dětí č. 1.16, na druhý box je napojeno potrubí odtahu vzduchu z prostoru místnosti č. 1.15. Akustický výkon jednotky činí 44 dB/A/.

Pro přívod vzduchu do pobytových zón jsou navrženy stěnové difuzoy pro přívod, pro odtah vzduchu z prostoru č. 1.15 jsou navrženy tvarovky Air Excelent.

Každá vyústka je propojena s rozváděcím boxem dvojicí potrubí typu AEc34 pr. 75mm.

V pobytových zónách budou osazeny senzory Brink CO2, které měří kvalitu vzduchu. Dojde-li k poklesu kvality vzduchu a senzory indikují vyšší úroveň CO2  z důvodu přítomnosti osob, úroveň větrání se automaticky plynule zvýší. Požadované hodnoty PPM a průtoku vzduchu budou přesně nastaveny v menu jednotky.

Vzduchový výkon pro pobytové zóny:

Objem místnosti č. 1.14	 				34 m3

Zvolená výměna vzduchu v těchto místnostech		1,5 1/hod

Požadovaný výkon						51 m3/hod

Objem místnosti č. 1.16	 				38 m3

Zvolená výměna vzduchu v těchto místnostech		1,5 1/hod

Požadovaný výkon						57 m3/hod

Celkový vzduchový výkon  činí 108 m3/hod

Vzduchový výkon zajistí dvojice ventilátorů, které jsou součástí větrací jednotky.

V prostoru místnosti č. 1.15 jsou navíc místně odvětrány umývadla a WC mísy pomocí malých radiálních ventilátorků typu SILENT ECO - U 100 H. Tyto budou osazeny vertikálně na stěnu v jednotlivých prostorách. Budou v provedení „H“ – horní vývod.

Na výtlaku ventilátoru je zpětná klapka, čelní mřížka ventilátorku obsahuje filtr a tlumič hluku. Svislý výtlak od ventilátoru se napojí do sběrného Spiro potrubí, které bude horizontálně uloženo pod stropem a krytováno podhledem.

5/ Měření a regulace:

Samostatné ventilátorky v jednotlivých prostorách budou opatřeny doběhovými spínači. Zapínány budou vypínači z jednotlivých odsávaných prostor a místností.

Vzduchotechnické jednotky automaticky regulují konstantní průtok vzduchu, čímž je zaručeno rovnotlaké větrání vzduchotechnického systému. Jsou vybaveny vestavěným předehřevem s plynulou regulací výkonu, včetně regulace a detekce zamrzání výměníku. Požadované hodnoty PPM a průtoku vzduchu budou přesně nastaveny v menu jednotky.

6/ Bezpečnost práce a zařízení:

Při prohlídkách, revizi či údržbě vzduchotechnického zařízení je nutné zajistit jejich odpojení od el. sítě. Všechna vzduchotechnická zařízení musí být řádně uzemněna.

Za bezpečnost během stavby je zodpovědná prováděcí organizace, během provozu pak provozovatel. Pověřený pracovník provozovatele zajišťující provoz a údržbu zařízení musí být starší 18-ti let, zdravotně způsobilý a proškolený místním provozním řádem.