Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4f-1

Název  přílohy         		:       TECHNICKÁ ZPRÁVA

PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     4

Hranice  5/2024

OBSAH:

1/ Úvod

2/ NTL plynovod

3/ Technické řešení

4/ Montážní práce

5/ Zkoušky plynovodu, uvedení do provozu

- Úvod:

Předmětem projektové dokumentace je plynoinstalace plynového kotle v 1NP. Plynový kotel o maximálním výkonu 25 kW bude osazen do místnosti č. 1.7.

Rozvody NTL plynovodu budou v souladu s projektovou dokumentací v provedení měděném, od plynoměru ke kotli bude plynovod pod podlahou z vícevrstvého potrubí Alpex-Gas 26x3 uloženého v chráničce Kopex DN50. Prostupy přes stavební konstrukce budou opatřeny chráničkami. Před plynovým kotlem bude osazen uzávěr.

Plynový kotel přisává spalovací vzduch svým koaxiálem a komínovým průduchem z venkovního prostoru a je nezávislý na vnitřním prostoru místnosti č. 1.7 v 1NP.

## Osazení HUP 			 : KK1"- před plynoměrem v nice

Osazení plynoměru         	: G4 – stávající – přeložen do niky

Plynové spotřebiče 			: Plyn. kond. závěsný kotel 25 kW

max. výkon 25 kW

max. spotřeba  =  2,5 m3/hod.

maximální hodinový odběr  ZP 	 		 : 2,5 m3/hod

minimální hodinový odběr  ZP  	 		 : 0,35 m3/hod

předpokládaná roční spotřeba	:  3000  m3 /rok

2. NTL plynovod:

NTL plynovod v chodbě č. 1.1 bude po přechodu z oceli 5/4“ na Cu28x1 zasekán do drážky ve zdivu. Plynovod od plynoměru ke kotli bude uložen pod podlahu. Bude z vícevrstvého materiálu Alpex - Gas 26x3. Toto plastové potrubí bude uloženo do chráničky Kopex DN50. Před plynovým spotřebičem v technické místnosti bude instalován uzávěr.

3.Technické řešení:

Stavba NTL plynovodu bude prováděna v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a dále podle zásad následujících norem a předpisů:

ČSN EN 12007

ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

Vyhlášky č. 85/78 Sb. a všech souvisejících norem a předpisů.

NTL plynovod bude proveden z Cu potrubí, pod podlahou z materiálu Alpex-Gas. Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN EN 12327, TPG 70201 a podle písemných postupů Plynárenské společnosti.

4. Montážní práce:

Plynovody mohou montovat pouze organizace, které k tomu mají oprávnění dle příslušných předpisů. Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení  nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Před vlastní montáží musí být provedena kontrola rozměrů, značení trub a tvarovek od výrobce, zevní prohlídka, zda trubky nebo tvarovky nevykazují poškození. Během provozních přestávek musí být volné konce potrubí utěsněny proti vnikání vody a jiných nečistot.

5. Zkouška plynovodu, uvedení do provozu:

Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti NTL plynovodu bude provedena podle ČSN EN 12 32 7. Bude provedena topná zkouška plynového spotřebiče a systému vytápění, bude provedeno zaškolení obsluhy – vše provede dodavatel stavby. Montáž plynovodu a plynového zařízení smí provádět pouze odborná firma s patřičným oprávněním. Montážní firma je povinna po ukončené montáži vydat výchozí revizní zprávu. S plynovým zařízením se dodá technická dokumentace a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Veškeré plynové potrubí nad povrchem, vně i uvnitř objektu bude uzemněno podle platných ČSN.