| Projektant | ## Zpracoval | ## Kreslil | ## Kontrola | Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. KREISS | ## Ing. KREISS | ## Ing. KREISS |  |  |  |
|  |  |  |  | Mob. 605 921470 |  |
| Investor : Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2 |  |  |  | Formát |  |
| Místo stavby: Mlčochova 814/5, Olomouc |  |  |  | Datum | 05/24 |
| Stavební akce: |  |  |  | ## Účel | ## DSP |
| ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814/5 - OLOMOUC Elektroinstalace, M+R |  |  |  | ## Měřítko |  |
|  |  |  |  | Archivní č. |  |
| Technická zpráva |  |  |  | č. výkresu D 1.4.c-1 | č.kopie |

# AKCE:          	Elektroinstalace, M+R

# OBJEKT:      	Mlčochova 814/5, Olomouc,

# INVESTOR:   	Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# ÚVOD:

# Projekt řeší rekonstrukci plynového ústředního vytápění po provedených stavebních úpravách v 1NP, kde vzniknou prostory pro dětskou skupinu

# Novým zdrojem plynového ústředního vytápění bude plynový kotel, který bude dodán jako paket společně s nepřímotopným ohřívákem TUV. Toto zařízení bude osazeno do místnosti č. 1.7 v 1NP. Kotel s ohřívákem tak bude sloužit pro vytápění všech prostor, rovněž i pro ohřev TUV v místnostech č. 1.5 a 1.8, výhledově i pro odběr TUV v bytě ve 2NP. V ostatních prostorách v 1NP bude TUV připravována pomocí elektrických průtokových ohřívačů.

# V prostoru místnosti č. 1.7 v 1NP bude osazen závěsný plynový kondenzační kotel VITODENS 200 W 25 kW o maximálním instalovaném výkonu 25 kW. Kotel pracuje ve výkonovém rozsahu 3,5 – 25 kW.

# TECHNICKÉ   ÚDAJE:

# Napěťová soustava:                                                            	1+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN - S.

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:             	dle ČSN 33 2000–4–41, zvýšena       pospojováním.

# Instalovaný příkon:     Pi = 2000W

# Soudobost:                ß  =  0,8

# Topné medium:       voda

# Prostředí  s plynovým kotlem  je klasifikováno dle ČSN 33 2000 - 3   jako prostor  normální.

# TECHNICKÉ   PROEVDENÍ:

# Elektroinstalace kotelny

# Elektroinstalace technické místnosti a měření a regulace se napojí z rozvaděče RM+R, který se umístí do prostoru technické místnosti  m.č. 1.7. Rozvaděč bude v provedení plastovém, zapuštěném, krytí IP 30/20.

# Rozvaděč RM+R se napojí kabelem CYKY 3Cx4mm2 z rozvaděče RH, který se nachází v chodbě budovy. V tomto rozvaděči RH se kabel odjistí jističem B20/1.

# Dále se v prostoru kotelny osadí montážní zásuvka 250V/16A.

# Popis technologie

# Nový tepelný zdroj bude vybaven jedním závěsným  plynovým kotlem typu Vitodens 200W s ekvitermní regulací.

# Součástí dodávky plynového kotle bude i regulace Vitotrol 200 – E, venkovní čidlo a prostorový termostat Vitotrol 100 UTD. Prostorový termostat bude doplněn o další prostorovými termostaty. Termostaty se umístí do m.č. 1.13 na 1.NP. Druhý se osadí na 2.NP. Tyto termostaty budou spínat příslušná čerpadla topných větví. Kotel samotný se v případě poklesu teploty v anuloidu pod nastavenou teplotu uvede v chod.  Venkovní čidlo bude instalováno na venkovní stěně objektu.. Kotlový okruh bude oddělen od ostatních okruhů hydraulickým vyrovnávačem tlaku ( anuloid ). Za anuloidem budou  celkem  2 nesměšované topné větve. Jednotlivé topné větve budou  řízeny samostatně  prostorovými termostaty.

# Instalace bude provedena kabely CYKY a JYTY a vodiči CYA, CYY , H05VV  uloženými pod omítkou. Vodič H05VV a JYTY se uloží do trubky PVC. Trasy nutno vést tak, aby nebránily obsluze a údržbě zařízení.

# Kabely k čidlům  a k slaboproudé regulaci  nutné vést odděleně od silových obvodů ve vzdálenosti 20cm.

# V místnosti se musí provést ochrana pospojováním. Tato ochrana se provede vodiči CYY 4mm2.

# Závěr:

# Před uvedením zařízení do provozu nutno provést revizi.