Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4a-1

Název  přílohy         		:       TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOINSTALACE

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     5

Hranice  5/2024

OBSAH:

1.  Vodoinstalace

2.  Kanalizace

1/ Vodoinstalace

Vyvedení vodovodní přípojky k HU vody a k vodoměru obchodního měření je patrné z výkresové dokumentace. Sestava je stávající a je osazena v nice pod podlahou v místnosti č. 1.1. Za vodoměrem bude provedena nová vodoinstalace s tím, že spotřeba vody pro byt ve 2NP bude měřena podružným vodoměrem umístěným v nice v místnosti č. 1.7. Teplá užitková voda pro prostory č. 1.1, 1.11 a 1.15 bude zajištěna pomocí elektrických průtokových ohříváků.

Pro prostory č. 1.5 a 1.8  bude teplá užitková voda připravována v zásobníkovém ohříváku v technické místnosti č. 1.7. Za ohřívákem na teplé vodě a na cirkulační vodě budou provedeny odbočky pro budoucí napojení bytu ve 2NP.

V technické místnosti č. 1.7 bude přivedena studená voda k nepřímotopnému zásobníkovému ohřívákům TUV o objemu 120 L. Tento je součástí dodávky paketu, společně s plynovým kondenzačním kotlem o maximálním výkonu 25 kW. Tento plynový kotel bude zajišťovat ohřev TUV pro zařizovací předměty ve výše uvedených prostorách.

Vstup studené vody do tohoto ohříváku bude opatřen zabezpečovacími armaturami dle ČSN 060830.

Vnitřní rozvod pitné vody v celém objektu bude proveden z materiálu pod označením Ekoplastik.

Rozvody studené, TUV a cirkulační vody budou vedeny v podlaze a ve drážkách ve zdivu. Jednotlivé výtokové armatury jsou patrny z výkresové části dokumentace. V místnosti č. 1.15 budou dětská WC a umývadla osazená do výšky 43 cm.

Vodoinstalatérské práce s materiálem Hostalen může provádět jen firma s proškolenými zaměstnanci pro práce s polypropylénem / polyfuzní svařování, svařování na tupo, spojování elektrotvarovkami, kotvení potrubí atd. /. Od proškolení musí firma vlastnit patřičný certifikát.

Pevné body na potrubní trase budou vytvořeny pomocí pevného zabetonování v podlaze a pomocí zazdění a zaomítání ve drážkách ve zdivu.

Podle vyhlášky č. 410/2005 - v prostorách provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí musí být zajištěno, že u výtoků teplé vody v dosahu dětí nesmí mít teplá voda teplotu vyšší než 45 °C. Dětem bude umožněn přístup k ovládání armatur jen u zařizovacích předmětů v místnosti č. 1.15. Z toho důvodu jsou před výtoky teplé vody předřazeny centrální mísící baterie - omezovače teploty teplé vody na výstupu.

VÝPOČET SPOTŘEBY PITNÉ VODY:

Spotřeba v RD:

Počet zaměstnanců v dětské skupině				3

Spotřeba vody na 1 osobu					100  l / den

Počet dětí v prostorách dětské skupiny			12

Spotřeba vody na 1 osobu					100  l / den

Roční spotřeba vody v celém objektu			547,5  m3/rok

Nainstalované potrubí studené vody, TUV a cirkulační vody bude izolováno potrubní izolační hmotou příslušné tloušťky. Po dokončení  montáže trubního rozvodu / před izolací / se provede za účasti objednatele tlaková zkouška vodou na zkušební tlak 1,5 MPa, doba trvání zkoušky – 60 min. Maximální pokles tlaku – 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky bude proveden zápis.

Po úspěšné tlakové zkoušce se provede zaisolování, zabetonování podlah, zazdění a zaomítání všech drážek ve zdivu.

2/ Kanalizace

a/ Úvod:

Projektová dokumentace v části „kanalizace“ řeší odvedení splaškových vod ze všech prostorů 1NP po jeho stavební úpravě. Rovněž je do ležaté kanalizace napojeno i odpadové potrubí z bytu ve 2NP – viz. výkresová část dokumentace.

Provede se položení kanalizačního ležatého potrubí v prostoru 1NP, v prostoru chodby č. 1.1 se nové ležaté kanalizační potrubí napojí na stávající kanalizaci, která je vyvedeno přes obvodovou zeď do venkovního prostoru a dále do stávající kontrolní a revizní šachty.

Pro odvětrání  kanalizace v objektu slouží stupačky č. 1 a 2. Stupačka č. 1 je stávající, stupačka č. 2 bude instalována do stávajícího nevyužitého průduchu v technické místnosti č. 1.7.

b/ Splašková kanalizace:

Svodové potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod úrovní podlahy v 1NP s minimálním spádem 2%.  Při prostupu základy je povrch potrubí chráněn minerální vlnou.

Potrubí splaškové kanalizace je navrženo z potrubního systému HT patřičných dimenzí. Svodové potrubí je navrženo z tvrzeného PVC. Spoje jednotlivých částí připojovacího a odpadního potrubí jsou provedeny hrdlovými spoji. Na odpadním potrubí jsou ve výšce 1 m nad podlahou osazeny čistící kusy. Svodové potrubí je z materiálu KG a spoje prvků svodového potrubí jsou provedeny hrdly s těsnícími gumovými provazci.

Odvětrání systému zajistí stupačky č.1 a 2, které budou ve výšce 500 mm nad střechou ukončeny větracími hlavicemi.

Po ukončené montáži se provede technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti. Do doby vykonání technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se

musí ponechat potrubí určené k prohlídce a zkoušce přístupné a očištěné a to tak, aby spoje byly v plném rozsahu dostupné. Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se provede záznam.