Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4b-1

Název  přílohy         		:       TECHNICKÁ ZPRÁVA

vytápění

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     5

Hranice  5/2024

OBSAH:

1/  Úvod

2/  Rozvody ÚV

3/  M+R

4/  Izolace, nátěry

5/  Bezpečnost práce a zařízení

1/ ÚVOD:

Projekt řeší rekonstrukci plynového ústředního vytápění po provedených stavebních úpravách v 1NP, kde vzniknou prostory pro dětskou skupinu. Objekt je v současné době vytápěn pomocí dvou plynových kotlů, které se nacházejí v prostoru technické místnosti. Jeden kotel slouží pro 1NP a druhý kotel pro bytovou jednotku ve 2NP. Oba tyto kotle budou demontovány a nahrazeny jedním novým kotlem. Vytápění v bytě ve 2NP zůstane stávající, jen se přepojí 3 stávající stupačky na nový zdroj tepla. V 1NP budou otopná tělesa demontována, stejně tak bude demontováno i  rozvodné potrubí. Vše bude nahrazeno novými rozvody a novými otopnými tělesy.

Novým zdrojem plynového ústředního vytápění bude plynový kotel, který bude dodán jako paket společně s nepřímotopným ohřívákem TUV. Toto zařízení bude osazeno do místnosti č. 1.7 v 1NP. Kotel s ohřívákem tak bude sloužit pro vytápění všech prostor, rovněž i pro ohřev TUV v místnostech č. 1.5 a 1.8, výhledově i pro odběr TUV v bytě ve 2NP. V ostatních prostorách v 1NP bude TUV připravována pomocí elektrických průtokových ohřívačů.

V prostoru místnosti č. 1.7 v 1NP bude osazen závěsný plynový kondenzační kotel VITODENS 200 W 25 kW o maximálním instalovaném výkonu 25 kW. Kotel pracuje ve výkonovém rozsahu 3,5 – 25 kW. Kotel bude odkouřen koaxiálem 60/100 horizontálně do stávajícího komínového průduchu, dále potrubím průměru 60 mm komínem svisle nahoru. Průměrem 60 mm odcházejí spaliny, mezikružím se přisává spalovací vzduch do kotle.

Součástí dodávky bude i regulace Vitotrol 200 – E, venkovní čidlo a prostorový termostat Vitotrol 100 UTD. Prostorový termostat bude doplněn dalším prostorovým termostatem, který bude osazen v referenční místnosti v bytě ve 2NP. Termostaty budou spínat příslušná čerpadla a kotel samotný v případě poklesu pod nastavenou teplotu na příslušných topných okruzích.  Venkovní čidlo bude instalováno na venkovní stěně objektu. Odvod kondenzátu od kotle bude zaústěn do odtokové nálevky, která se umístí pod kondenzační kotel a propojí s kanalizací.

Všechny prostory v 1NP budou nově vytápěny pomocí deskových radiátorů se spodním připojením. Otopná tělesa budou opatřena termostatickými ventily a hlavicemi.

Potrubní rozvody pro oba topné okruhy budou měděné a povedou v podlaze a ve drážkách ve zdivu.  Rozvody v technické místnosti budou natřeny základní syntetickou barvou a izolovány potrubní izolační hmotou.

Tepelné ztráty připojovaných prostor v 1NP a ve 2NP byly vypočteny podle ČSN 060210 pro oblastní venkovní teplotu -15°C a činí 19 kW.

2 / ROZVODY ÚV:

Potrubní rozvody budou měděné, izolované potrubní izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou AL fólie.

INSTALOVANÝ VÝKON - RADIÁTORY:

| Místnost | Otopné těleso | Výkon /W/ 75/65°C |
| --- | --- | --- |
|  | 1NP |  |
| 1. 1 – vstup - chodba | Radik 22VK 600/700 | 1175 |
| 1.3 – chodba | Radik 21VK 600/500 | 644 |
| 1.4 – šatna personálu | Radik 21VK 600/400 | 515 |
| 1.11 – výdej stravy | Radik 21VK 600/400 | 515 |
| 1.12 – herna | Radik 21VK 600/600 | 773 |
|  | Radik 21VK 600/400 | 515 |
| 1.13 – herna | Radik 21VK 600/800 – 2ks | 2x1030 |
| 1.14 – herna | Radik 21VK 600/800 | 1030 |
| 1.15 – WC děti + sprcha | Radik 22VK 600/600 | 1007 |
| 1.16 – šatna děti | Radik 21VK 600/700 | 902 |
|  | Ot. žebřík KL1200/600 + | 714 |
|  | El.top.těleso Z-SKVTO 600 /600W/ |  |
| CELKEM 1NP |  | 9.850 W |
|  | 2NP |  |
| STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ 2NP |  | 9000 W |

CELKEM  1NP + 2NP = 18850 W

3/  M+R:

Vytápění a ohřev TUV bude řízeno pomocí regulace kotle - Vitotrol 200 – E a pomocí zařízení M+R.  Regulace vytápění bude v závislosti na okamžité potřebě tepla vytápěcích okruhů a v závislosti na venkovní teplotě – ekvitermní regulace. Regulace bude doplněna prostorovým termostatem Vitotrol 100 UTD osazeným v místnosti č. 1.13 a dalším prostorovým termostatem v bytě ve 2NP.

Regulace u jednotlivých otopných těles bude pomocí termostatických ventilů a hlavic.

Signalizace poruchových stavů:

- Signalizace poruchy kotle světelně.

- Signalizace nedostatku vody v systému.

4/  IZOLACE, NÁŤERY:

Teplovodní měděné potrubí v místnosti č. 1.7 v 1NP bude natřeno základní syntetickou barvou a bude izolováno potrubní izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou AL fólie.

Potrubní rozvody v podlaze a ve drážkách ve zdivu budou měděné, izolované potrubní izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou AL fólie.

5/  BEZPEČNOST PRÁCE A ZAŘÍZENÍ:

Prostor místnosti č. 1.7 bude označen štítkem „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz vstupu s otevřeným ohněm“.

Obsluha plynové kotle je stanovená jako občasná. Dodavatel stavby provede na závěr topnou zkoušku, zaškolení obsluhy a předání předepsané dokumentace.